## Slide 1: Совершенствование процессов пусконаладки автоматических регуляторов АСУ ТП энергоблока АЭС с использованием имитационного моделирования
Менюк Д.С. Аспирант кафедры №2 «Автоматика» НИЯУ МИФИ
Научный руководитель: Толоконский А. О. к.т.н, доцент НИЯУ МИФИ

## Slide 2: Цели и задачи работы
Рассмотреть способ синтезирования параметров средств автоматического регулирования энергоблоков АЭС с применением аналитических тренажеров;
Обосновать использование предлагаемого способа для применения в производственных задачах.

## Slide 3: ТПТС
Типовые программно-технические средства (ТПТС)
Схемы АСУ ТП, в частности законы регулирования, реализуются на программно- техническом комплексе (ПТК) ТПТС.

## Slide 4: ПИД-регулятор
Несмотря на обширность существующих методик синтеза параметров, в настройке ПИД- регуляторов по-прежнему имеются проблемы, т.к. алгоритмы данных регуляторов в достаточной степени развиты лишь для линейных систем.

## Slide 5: Аналитический тренажер

## Slide 6
Рисунок 1 – Тренды работы модели контура регулирования давления в напорном коллекторе насосов подачи исходной воды в интегрированной среде «ЭНИКАД

## Slide 7
Рисунок 2 – Тренды работы модели контура регулирования давления в напорном коллекторе насосов подачи исходной воды в интегрированной среде «ЭНИКАД» после подстройки регулятора частоты вращения вала насоса

## Slide 8: Полученные результаты
Порядок объекта | Kp | Ти
Первый порядок | 𝐾ОУ | 𝑇О 𝐾𝑝
Второй порядок | 𝐾ОУ | 𝑇О1 + 𝑇О2 𝐾𝑝

## Slide 9: Спасибо за внимание
Менюк Д.С.
Аспирант кафедры автоматики НИЯУ МИФИ
Контакты: d.menyuk@mail.ru